## vrs620
#################################
# vrs620.csv
# Version 1.0
# Prof. Dr. Peter A. Henning
# GNU GPL V2.0
#################################
# Es wird ausdrücklich davor gewarnt, ein Heizgerät an einem externen Controller vorbei zu steuern.
#################################
#		ungetestet
#		getestet
#		fehlerhaft
#################################		+C11fehlerhaft
r	vrs620	ID	Vaillant UI 05.08 62.01		15	0704				HEX					STR:5					BCD					BCD					BCD					BCD
r	SOL	ID	Vaillant SOLSY 5.00 63.01		EC	0704				HEX					STR:5					BCD					BCD					BCD					BCD
################################# Register Messages VRS620
*r	vrs620				15	B509	0D
*w	vrs620				15	B509	0E
r		RoomTemp	Raumtemperatur				0000			tempsensor
r		OutsideTemp	Außentemperatur				0100			tempsensor
r		FlowTemp	Vorlauffühler intern				0200			tempsensor
r		SolarYield	Solarer Ertrag				0600			energy4		kWh
r		EditKeyPress	YesNo				0700			yesno
r		MenuKeyPress	YesNo				0800			yesno
r		Incrementalgeber1Value	schar				0900			SCH
r		Incrementalgeber2Value	schar				0A00			SCH
r		AdressSwitch	uchar				0B00			UCH
r		EmvTestAktiv	YesNo				0C00			yesno
r		IsInHelpControl	YesNo				0D00			yesno
r		isInHoliday	Ferienmodus (weitere Kreise 0e08 – 0e78)				0E00			yesno
r		ChimneySweepSource	uchar				0F00			UCH
r		SavingTimeOffset	uchar				1000			UCH
r		EepromUpdateStart	YesNo				1100			yesno
r		EepromUpdateActive	YesNo				1200			yesno
r		FactoryTestActive	YesNo				1300			yesno
r		DisablePowerSave	YesNo				1400			yesno
r		ExtraDisplayEnable	uchar				1500			UCH
r		ExtraDisplayCount	uchar				1600			UCH
r		SystemType	uchar				1700			UCH
r		MixerDetected	Mischer gefunden				1800			UCH
r		BoilerDetected	Heizgerät gefunden				1900			UCH
r		RemoteDetected	Fernbedienung gefunden				1A00			UCH
r		AccessoriesDetected	Zubehör gefunden				1B00			UCH
r		BoilerCount	Anzahl Heizgeräte				1C00			UCH
r		SolarCircuitCount	???				1D00			UCH
r		HydraulicMap	Hydraulikplan				1E00			UCH
r		RoomTempOffset	Raumtemperatur Offset				1F00			temp
r		RaumTempOffsetEigenErwaerm					2000			temp
r		OutsideTempOffset	Außentemperatur Offset				2100			temp
r		RoomTempHoliday	Ferien Solltemperatur				2200			temp
r		BoilerSwitchHyster	TIte				2300			temp
r		BoilerTempMax	Maximaltemperatur Heizgerät				2400			temp
r		BoilerTempMin	Minimaltemperatur Heizgerät				2500			temp
r		LanguageVariant	uchar				2600			UCH
r		CountryVariant	uchar				2700			UCH
r		StartPowerVantage	uchar				2800			UCH
r		SeparationShift	YesNo				2A00			UCH
r;w		ServiceDate	Servicedatum				2B00			HDA:3
#	HWC	OperatingMode	Betriebsart		25		2B00			hwmode
#	HC	OperatingMode	Betriebsart		26		2B00			hwmode
#	MIX	OperatingMode	Betriebsart		50		2B00			hwmode
#	SOL	OperatingMode	Betriebsart		EC		2B00			hwmode
r		Password	Passwort				2C00			code
r		PreShutDownTime	uchar				2D00			UCH
r		FrostOverRideTime	uchar				2E00			UCH
r		TempIncrease	TIte				2F00			temp
r		TurnOnDelay	uchar				3000			UCH
r	HWC	StorageTempMin	Speichertemperatur minimal		25		3000			temp0
r	HC	FlowTempMin	Vorlauftemperatur minimal		26		3000			temp0
r	MIX	FlowTempMin	Vorlauftemperatur minimal		50		3000			temp0
r		TurnOffDelay	uchar				3100			UCH
r	HWC	StorageTempMax	Speichertemperatur maximal		25		3100			temp0
r	HC	FlowTempMax	Vorlauftemperatur maximal		26		3100			temp0
r	MIX	FlowTempMax	Vorlauftemperatur maximal		50		3100			temp0
r		BoilerSequence	uchar				3200			UCH
r	HWC	DayTemp	Speichertemperatur Tag		25		3200			temp1
r	HC	DayTemp	Raumtemperatur Tag		26		3200			temp1
r	MIX	DayTemp	Raumtemperatur Tag		50		3200			temp1
r	SOL	unknown	??		EC		3200			temp1
r		TempFailDetectTime	uchar				3300			UCH
r	HC	NightTemp	Absenktemperatur		26		3300			temp1
r	MIX	NightTemp	Absenktemperatur		50		3300			temp1
r	SOL	FlowTemp2	??		EC		3300			temp1
r		NumberOfBoilerSys430	uchar				3400			UCH
r		BoilerSwitchSteps	BoilerInterface				3500			UCH
r	HC	HeatingCurve	Heizkurve		26		3500			uin100
r	MIX	HeatingCurve	Heizkurve		50		3500			uin100
r		LcdContrast	Kontrast Display				3600			UCH
r	HC	OutsideTempLimit	Abschalttemperatur		26		3600			temp0
r	MIX	OutsideTempLimit	Abschalttemperatur		50		3600			temp0
r		BoilerSequenceChangeTime	uchar				3700			UCH
r		BoilerSelectIntface	BoilerInterfaceType				3800			status
r	HC	PreHeatingTimeMax	Voraufheizung MAX		26		3800			hours
r	MIX	PreHeatingTimeMax	Voraufheizung MAX		50		3800			hours
r		RoomTempSwitchOn	StructArray (8x onoff ??)				3900			HEX
r		SolarVentilationTime	uint				3A00			UIN
r		ReglerTyp	uchar				3B00			UCH
r	MIX	FloorDryingDay	Estrichtrocknung Tag		50		3B00			daysel
r		Incrementalgeber1Typ	uchar				3C00			UCH
r	HC	HeatingCircuitType	??		26		3C00			mctype
r	MIX	HeatingCircuitType	??		50		3C00			mctype
r		Incrementalgeber2Typ	uchar				3D00			UCH
r		RtcSynchornisationValue	sint				3E00			SIN
r		NameHC	Name Heizkreis (weitere Namen 4108 – 4178)				4100			STR:10					IGN:1
r		NameMIX	Name Mischerkreis				4108			STR:10					IGN:1
r		HolidayPeriod	Ferien Zeitraum (2. Satz bei 4308 ??)				4300			HDA:3					HDA:3					HDA:3					HDA:3
r		SolarYieldJan	Solarer Ertrag Januar				4400			UIN		kWh
r		SolarYieldFeb	Solarer Ertrag Februar				4408			UIN		kWh
r		SolarYieldMar	Solarer Ertrag März				4410			UIN		kWh
r		SolarYieldApr	Solarer Ertrag April				4418			UIN		kWh
r		SolarYieldMay	Solarer Ertrag Mai				4420			UIN		kWh
r		SolarYieldJun	Solarer Ertrag Juni				4428			UIN		kWh
r		SolarYieldJul	Solarer Ertrag Juli				4430			UIN		kWh
r		SolarYieldAug	Solarer Ertrag August				4438			UIN		kWh
r		SolarYieldSep	Solarer Ertrag September				4440			UIN		kWh
r		SolarYieldOct	Solarer Ertrag Oktober				4448			UIN		kWh
r		SolarYieldNov	Solarer Ertrag November				4450			UIN		kWh
r		SolarYieldDec	Solarer Ertrag Dezember				4458			UIN		kWh
r		SolarYieldJanPrev	Solarer Ertrag Januar voriges Jahr				4500			UIN		kWh
r		SolarYieldFebPrev	Solarer Ertrag Februar voriges Jahr				4508			UIN		kWh
r		SolarYieldMarPrev	Solarer Ertrag März voriges Jahr				4510			UIN		kWh
r		SolarYieldAprPrev	Solarer Ertrag April voriges Jahr				4518			UIN		kWh
r		SolarYieldMayPrev	Solarer Ertrag Mai voriges Jahr				4520			UIN		kWh
r		SolarYieldJunPrev	Solarer Ertrag Juni voriges Jahr				4528			UIN		kWh
r		SolarYieldJulPrev	Solarer Ertrag Juli voriges Jahr				4530			UIN		kWh
r		SolarYieldAugPrev	Solarer Ertrag August voriges Jahr				4538			UIN		kWh
r		SolarYieldSepPrev	Solarer Ertrag September voriges Jahr				4540			UIN		kWh
r		SolarYieldOctPrev	Solarer Ertrag Oktober voriges Jahr				4548			UIN		kWh
r		SolarYieldNovPrev	Solarer Ertrag November voriges Jahr				4550			UIN		kWh
r		SolarYieldDecPrev	Solarer Ertrag Dezember voriges Jahr				4558			UIN		kWh
r		SolarYield2	Solarer Ertrag – welche Periode ???				4600			UIN		kWh
r	HC	FlowTempDesired	Vorlauftemperatur Soll		26		4600			temp1
r	MIX	FlowTempDesired	Vorlauftemperatur Soll		50		4600			temp1
r		DesiredFlowTempBoiler	uchar				4800			UCH
r		DesiredDegreeBoiler	uchar				4900			UCH
r		DesiredStateBoiler	uchar				4A00			UCH
r		StateEM	TUiEnergieManagerState				4B00			HEX
r;w	HC	isInParty	Partymodus (0=no;1=HWC;247=yes=beide) (auch für 26)		25		4E00			party
r		Time	Uhrzeit				5F00			VTI
r		Date	Datum				6100			HDA:3
r		StartHolidayPeriod1	Anfang Ferienperiode 1 (vorher Status)				6B00			IGN:1					HDA:3
r		EndHolidayPeriod1	Ende Ferienperiode 1 (vorher Status)				6C00			IGN:1					HDA:3
r		FloorProtectionTempLimit	Fußbodenschutz Temp > VF2				7B01			temp0
r	SOL	Reg81	Reg81		EC		8100			temp0
r	SOL	SolarProtection	Solarkreisschutz		EC		8200			temp0
r	SOL	Reg83	Reg83		EC		8300			temp0
################################# Get Messages
*ra	CIR				23	B504
*rb	HWC				25	B504
*rc	HC				26	B504
*rd	MIX				50	B504
*re	SOL				EC	B504
rc		DateTimeOutsideTemp	Uhrzeit/Datum/Außentemperatur (auch zyklisch 10->26)				00			IGN:1					BTI					HDA					D2B
ra		OperatingModeCIR	(auch zyklisch 10->23)				01			temp0;hwmode
rb		OperatingModeHWC	SP1.TagesTemp/Mode (auch zyklisch 10->25)				01			temp0;hwmode
rc		OperatingModeHC	TagesTemp/Mode (auch zyklisch 10->26)				01			temp0;mcmode
rd		OperatingModeMIX	TagesTemp/Mode (auch zyklisch 10->50)				01			temp0;mcmode
re		OperatingModeSOL	Mode (auch zyklisch 10->EC)				01			temp0;mcmode
ra;rb;rc		TimerProgMonday	Schaltzeiten Montag				02			slot1-3;daysel
ra;rb;rc		TimerProgTuesday	Schaltzeiten Dienstag				03			slot1-3;daysel
ra;rb;rc		TimerProgWednesday	Schaltzeiten Mittwoch				04			slot1-3;daysel
ra;rb;rc		TimerProgThursday	Schaltzeiten Donnerstag				05			slot1-3;daysel
ra;rb;rc		TimerProgFriday	Schaltzeiten Freitag				06			slot1-3;daysel
ra;rb;rc		TimerProgSaturday	Schaltzeiten Samstag				07			slot1-3;daysel
ra;rb;rc		TimerProgSunday	Schaltzeiten Sonntag				08			slot1-3;daysel
rb		ParamHWC	SP1.TagesTemp / 00 00 00 83 16 00/ SP1.min; SP1.max; ?				09			temp0;status;status;status;temp0;temp0;status;temp0;temp0;status
rc		ParamHC	TagesTemp AbsenkTemp / 8c 00 85 /AbschaltTemp Raumaufschaltung MinVL MaxVL Vorheizzeit				09			temp0;temp0;status;status;status;temp0;temp0;temp0;temp0;status
rd		ParamMIX	TagesTemp AbsenkTemp / 78 00 81 /AbschaltTemp Raumaufschaltung MinVL MaxVL Vorheizzeit				09			temp0;temp0;status;status;status;temp0;temp0;temp0;temp0;status
rb		StatusHC1	Vorlauf VL/? ? ? ?				0A			temp;status;status;status;temp0
rc		StatusMIX1	Vorlauf VL/? ? ? ?				0A			temp;status;status;status;temp0
rb		StatusHWC1	Warmwasserkreis Status /Ladung /SP1/SP1.Soll (auch zyklisch 10->25)				0D			status;status;temp;temp0
rc		StatusHC2	Status Heizkreis (auch zyklisch 10->26)				0D			temp0;status;temp;status
rd		StatusMIX2	Status Heizkreis (auch zyklisch 10->50)				0D			temp0;status;temp;status
re		StatusHWC2	Speicher SP1 – SP3				0F			temp;temp;temp
re		ParamSOL	Max/HystOn/HystOf f für SOL1 SOL2 und Führungsspeicher				11			temp0;temp0;temp0;temp0;temp0;temp0;temp0;temp0;temp0
re		StatusSOL1	KollTemp/Status/PumpenLZ für SOL1 SOL2 (auch zyklisch von 10->EC)				12			temp;status;energy;temp;status;energy
re		StatusSOL2	Solarer Ertrag; Fluss; Pumpe (?)				13			energy;skip;energy;skip;status
rb		isHWCService	Warmwasserdienst				17			yesno
re		StatusSOL3	KollTemp/Status/Füllung/Power (auch zyklisch 10->EC)				21			temp1;skip;status;percent1;percent1
################################# Set Messages
w	HWC	StorageLoadDirect	Einmalige Speicherheizung (evtl. FE)		25	B505	06			onoff
w	HC	NightTemp	Absenktemperatur		26	B505	0A			temp0
w	MIX	NightTemp	Absenktemperatur		50	B505	0A			temp0
w	HWC	NightTemp	Absenktemperatur		25	B505	0A			temp0
w	HC	HeatingCurve	Heizkurve (Verhältnis Innen/Außen)		26	B505	0B			UIN
w	MIX	HeatingCurve	Heizkurve (Verhältnis Innen/Außen)		50	B505	0B			UIN
w	HC	OutsideTempLimit	Abschalttemperatur		26	B505	0C			temp0
w	MIX	OutsideTempLimit	Abschalttemperatur		50	B505	0C			temp0
w	HC	RoomTempAction	Raumaufschaltung		26	B505	0D			UCH
w	MIX	PumpBlockingTime	Pumpensperrzeit		50	B505	0D			UCH
w	HC	FlowTempMin	MinVL		26	B505	0E			temp0
w	MIX	FlowTempMin	MinVL		50	B505	0E			temp0
w	HC	FlowTempMax	MaxVL		26	B505	0F			temp0
w	MIX	FlowTempMax	MaxVL		50	B505	0F			temp0
w	HC	PreheatTime	Vorheizzeit (in h)		26	B505	10			UCH
w	MIX	PreheatTime	Vorheizzeit (in h)		50	B505	10			UCH
w	HWC	LoadPumpDelayTime	Nachladeverzögerungszeit		25	B505	11			UCH
w	HWC	LoadPumpTrailTime	Ladepumpennachlaufzeit 3-9		25	B505	12			UCH
w	HWC	LegionellaProt	Legionellenschutz an/aus		25	B505	13			UCH
w	HWC	ParallelLoad	Parallele Ladung an/aus		25	B505	14			onoff
w	SOL	StorageTempMax1	Maximaltemperatur Solarspeicher 1		EC	B505	1A			temp0
w	SOL	StorageHyst1	Hysterese Solarspeicher 1		EC	B505	1B			temp0;temp0
w	SOL	OutsideTempOffset1	Temperaturoffset		EC	B505	1C			temps
w	SOL	StorageTempMax2	Maximaltemperatur Solarspeicher 2		EC	B505	1D			temp0
w	SOL	StorageHyst2	Hysterese Solarspeicher 2		EC	B505	1E			temp0;temp0
w	SOL	OutsideTempOffset2	Temperaturoffset ??		EC	B505	1F			temps
w	SOL	ResetSolarYield	Rücksetzen Solarertrag		EC	B505	20			yesno
w	SOL	SolarFlow	Solarer Durchfluss in l/h		EC	B505	21			uin
w	HWC	PreDeactivationTime	Vorabschaltung 15-120 (in Schritten von 15 Minuten)		25	B505	23			UCH
w	SOL	EDControl	ED-Steuerung		EC	B505	23			onoff
w	HC	DistantRoomTemp	Erwartet 5 Bytes 3C fest/ Roomtemp/ Roomtemp+Offset		26	B505	2B			status;temp;temp
w	HC	Flow	erwartet 3 Bytes Status/ temp/ status ?		26	B505	2D			temp
################################# Broadcast Messages
u	MS	SetBoiler	VL Soll	10	08	B510	00			status;temp1
u	BC	OutsideTempBC	Außentemperatur	10	FE	B516	01	temperature		D2B
u	BC	DateTimeBC	Uhrzeit/Datum	10	FE	B516	00	time		BTI				date		BDA
u	BC	DateTimeBC2	Uhrzeit/Datum	10	FE	0700				IGN:2				time		BTI				date		BDA
u	BC	Störung	comment	10	FE	FE01				IGN:5				errcode		UCH					UCH

## bai00
#################################
# bai00.csv
# Version 1.1
# amunra
# Prof. Dr. Peter A. Henning
# GNU GPL V2.0
#################################
# Es wird ausdrücklich davor gewarnt, ein Heizgerät an einem externen Controller vorbei zu steuern.
# Die Register der 2. Diagnoseebene dürfen nur durch Fachhandwerker geändert werden.
#################################
#		ungetestet
#		1. Diagnosebene
#		2. Diagnosebene
#		fehlende Registeradresse
#################################
# type (r;w;u;1-9)	class	name	comment	QQ	ZZ	PBSB	ID	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment
r	bai00	ID	Vaillant BAI00 07.03 74.01		08	0704				HEX					STR:5					BCD					BCD					BCD					BCD
################################# Register Messages BAI00 1. und Diagnoseebene
*r	bai00				08	B509	0D
r		PartialPower	d.00 => Heizungsteillast				0704			UCH		kW
r		PumpAfterRunTime	d.01 => Pumpennachlaufzeit				F703			UCH		min
r		BurnerBlockingTimeMax	d.02 => maximale Brennersperrzeit bei 20 °C				0904			UCH		min
r		StorageLoadTemp	d.03 => Speicherladetemperatur / max.				1600			D2C	2					UCH					HEX
r		StorageTemp	d.04 => Speichertemperatur / Sensorstatus				1700			temp;sensor					HEX
r		FlowTempDesired	d.05 => Vorlauftemperatur Soll				3900			temp
#			d.06
r		StorageTempDesired	d.07 => Speichertemperatur Soll				0400			temp
r		RoomSensorStatus	d.08 => Raumthermostat an Klemme 3-4				2A00			UCH	0=noheat;1=heat
r		FlowTempExtern	d.09 => Regler 7-8-9 / EBUS Soll				6E04			temp		°C
r		PumpStatus	d.10 => Status Heizungspumpe				4400			onoff
r		ExternPumpStatus	d.11 => Status Externe Heizungspumpe				3F00			UCH
r		StorageLoadPumpStatus	d.12 => Status Speicherladepumpe				9E00			UCH		%
r		CircPumpStatus	d.13 => Status Zirkulationspumpe				7B00			UCH		%
r		PumpPowerDesired	d.14 => Leistung Heizungspumpe Soll				0A04			UCH	0=auto;1=53;2=60;3=70;4=85;5=100	%
r		PumpPower	d.15 => Leistung Heizungspumpe				7300			UCH
r		RoomSensorFound	d.16 => Raumthermostat vorhanden				0E00			yesno
r		RegulationMode	d.17 => Regelungsmodus				0C04			UCH	0=flow;1=return
r		PumpMode	d.18 => Pumpenbetriebsart				4904			UCH	0=aftertime;1=continous;2=winter;3=intermittent
r		PumpMode2	d.19 => Pumpenbetriebsart 2. Pumpe				0B04			UCH	0=aftertime;1=continous;2=winter;3=intermittent
r		StorageTempSetMax	d.20 => Maximale Speichersolltemperatur				4304			temp		°C
r		OperatingModeHWC	d.22 => Betriebsart Warmwasser (Anforderung)				5800			onoff
r		OperatingModeHC	d.23 => Betriebsart Heizung				F203			onoff
#		AirPressure	d.24 => Luftdruck
r		StorageLoadEnabled	d.25 => Speicherladung durch EBUS freigegeben				4704			yesno
#		Relay	d.26 => Schalten Relais ecoTEC Exclusiv					1=Circ;2=ExtPump;3=StorageLoadPump;4=Exhaust;5=ExtValve;6=ExtErr;7=ExhaustConf;8=Remote;9=LegionellaPump
r		AccRelay1	d.27 => Schalten Zubehörrelais 1				4B04			status	1=Circ;2=ExtPump;3=StorageLoadPump;4=Exhaust;5=ExtValve;6=ExtErr;7=ExhaustConf;8=Remote;9=LegionellaPump
r		AccRelay2	d.28 => Schalten Zubehörrelais 2				4C04			status	1=Circ;2=ExtPump;3=StorageLoadPump;4=Exhaust;5=ExtValve;6=ExtErr;7=ExhaustConf;8=Remote;9=LegionellaPump
#			d.29 => Umlaufwassermenge
r		GasValveStatus	d.30 => Steuersignal Gasventil				BB00			HEX
r		FanSpeedDesired	d.33 => Gebläsedrehzahl Soll				2400			UIN	10
r		FanSpeed	d.34 => Gebläsedrehzahl				8300			UIN	10
r		COVPosition	d.35 => Position Vorrang-Umschaltventil (Changeover Valve)				5400			percent0
r		FlowTemp	d.40 => Vorlauftemperatur / Sensorstatus				1800			tempsensor
r		ReturnTemp	d.41 => Rücklauftemperatur / 3 weitere Bytes				9800			temp;status;status;status
r		IonizationVoltage	d.44 => Ionisationsspannung <40 ok > 80 keine Flamme				A400			SIN	10
r		OutsideTemp	d.47 => Außentemperatur				7600			tempsensor
r		FanSpeedMinOffset	d.50 => Offset minimale Gebläsedrehzahl				2404			SIN	10
r		FanSpeedMaxOffset	d.51 => Offset maximale Gebläsedrehzahl				2504			SIN	10
r		TempLimitFaults	d.60 => Temperaturbegrenzer-Abschaltungen				2000			UCH
r		BurnerFaults	d.61 => Feuerungsautomat-Störungen				1F00			UCH
r		BurnerIgnitionTimeMax	d.64 => Maximale Zündzeit				2C00			UCH	10	s
r		BurnerIgnitionTimeAv	d.65 => Mittlere Zündzeit				2D00			UCH	10	s
r		BurnerBlockingTimeRes	d.67 => verbleibende Brennersperrzeit				3800			UCH		min
r		BurnerStartFaults1	d.68 => Erfolglose Zündungen im 1. Versuch				6E00			UCH
r		BurnerStartFaults2	d.69 => Erfolglose Zündungen im 2. Versuch				6F00			UCH
r		COVMode	d.70 => Modus Vorrang-Umschaltventil (Changeover Valve)				2A04			UCH	0=normal;1=parallel;2=heating
r		FlowTempMax	d.71 => Maximale Vorlauftemperatur Heizung				0E04			temp
#		StorageLoadAfterBurnTime	d.72
r		StorageLoadTimeMax	d.75 => Maximaldauer Speicherladung				1204			UCH		min
r		DeviceTypeDSN	d.76 => Gerätevariante				3004			UCH	6=VC146;7=VC206;8=VC276
#		StorageLoadPowerMax	d.77 => Maximale Speicherladeleistung
r		StorageLoadTempMax	d.78 => Maximale Speicherladetemperatur				0F04			temp
r		OperatingHoursHC	d.80 => Betriebsstunden Heizung				2800			UIN		hours
r		OperatingHoursHWC	d.81 => Betriebsstunden Warmwasser				2200			UIN		hours
r		BurnerStartsHC	d.82 => Brennerstarts Heizung				2900			UIN
r		BurnerStartsHWC	d.83 => Brennerstarts Warmwasser				2300			UIN
r		TimeToService	d.84 => Zeit bis zur nächsten Wartung				2004			UIN		hours
#			d.86 => Servicebetrieb
#			d.87 => Gasart einstellen
#			d.89 => Start-Offset
#			d.90 => Digitaler Regler erkannt 1 = erkannt/ 0 = nicht erkannt				0400			yesno
r		DCFStatus	d.91 => Status DCF Empfänger				6900			dcfstate	0=no_signal;1=signal;2=synchronized;3=valid
#		DeviceTypeDSNSet	d.93 => Gerätevariante einstellen
r		SetFactoryDefault	d.96 => Werkseinstellung 0 = aus/ 1 = ein				6804			yesno
#		Password	d.97 => Code 17 für 2. Diagnoseebene
#		Telephone	d.98 => Telefon Fachhandwerker
#		Language	d.99 => Sprache
r		EbusVoltage_DK	EbusVoltage_DK				7F00			onoff
r		external_Flowsetpoint_DK	external_Flowsetpoint_DK				2500			temp
r		Flame_DK	Flame_DK				0500			onoff
r		FloorHeatingContact_DK	FloorHeatingContact_DK				7000			onoff
r		FluegasvalveOpen	FluegasvalveOpen (Display?)				8900			onoff
r		FillPressure	Fülldruck				0200			press;sensor		bar
r		MainSwitch	Hauptschalter EIN/AUS				F303			onoff
r		FlowTempSet	Regler Vorlauftemperatur				F003			calibration
r		StorageTempSet	Regler Warmwasser Speichertemperatur				F103			calibration
r		KeyStatus	Status Info-Taste (Display i-Taste 1xgedrückt bsp. S.31)				AB00			status
r		MainSwitchHWC	Warmwasser Hauptschalter EIN/AUS				0000			onoff
r		TempSetHWC	Warmwasser Temperatur Soll				EA03			temp
################################# Get Messages
*r	bai00				8
r		StatusTHER	VL/RL/AussenT/VLWW/RLWW/Status (auch zyklisch 10->08)		08	B511	01			temp1;temp1;temp;temp1;temp1;status

## templates
# template name	type / templates	divider / values	unit	comment
#ebus specification types:
cntstarts	BCD:3			Anlaufzähler
cntminutes	BCD		min	Betriebsstunden
cnthours	BCD:3		h	Betriebsstunden
cntfuel	BCD:4			Brennstoffmenge
unit	UCH	0=all;1=l;2=m³		Einheit
fueltype	UCH	0=any;1=oil;2=gas		Brennstoffart
countertype	UCH	0=starts;1=hours 1;2=hours 2;3=hours 3;4=hours 4;5=modulation;16=amount		Zählerart
opdatacyclic	UCH	0x55=stop;0xaa=start		zyklische Übertragung
opdatatransfer	UCH	0=stop;1=cyclic;2=event;3=single;3=cyclic and event		Übertragung
opdataheat	UCH	0x00=off;0x01=none;0x55=hotwater;0xaa=heating;0xcc=emissioncheck;0xdd=tüv;0xee=controlstop;0x66=hotwater in controlstop;0xbb=hotwater in heating;0xee=controlstop in stage		Wärmeanforderung
opdataaction	UCH	0x00=none;0x01=stop pump;0x02=start pump;0x03=stop consumer;0x04=start consumer
desiredtemp	UCH		°C	Solltemperatur
outsidetemp	SCH		°C	Außentemperatur
percent	D2C		%
percent0	UCH		%
percent1	D1C		%
percent2	D2B		%
spercent	SCH		%
temp	D2C		°C	Temperatur
temp0	UCH		°C	Temperatur
temp1	D1C		°C	Temperatur
temp2	D2B		°C	Temperatur
press	D2B		bar	Druck
btime	BTI			Uhrzeit
bdate	BDA			Datum
id	STR:5			Geräte-ID
version	PIN			Version
skip	IGN:1

#vaillant types:
temps	SCH		°C	Temperatur
press	FLT		bar	Druck
date	HDA:3			Datum
day	BDY
daysel	UCH	0=selected;1=Mo-Fr;2=Sa-So;3=Mo-So
days	UCH			Tage
time	VTI
time2	HTM
minutes	ULG	120	min
hoursum	ULG		h	Stunden
hours	UCH		h	Stunden
hours2	UCH	2	h	Stunden
hour	UCH		h	Stunde
seconds	ULG	2	s	Sekunden
calibration	D2C		K
integral	SIN		°min
mcmode	UCH	0=disabled;1=on;2=off;3=auto;4=eco;5=low
mctype	UCH	0=uninitialized;1=mixer;2=fixed;3=3;4=4
hwmode	UCH	0=disabled;1=on;2=off;3=auto
status	UCH
onoff	UCH	0=off;1=on
yesno	UCH	0=no;1=yes
errorok	UCH	0=ok;1=error
sensor	UCH	0=ok;85=circuit;170=cutoff		Fühlerstatus
tempsensor	temp;sensor
presssensor	press;sensor
uin100	UIN	100
phase1	BI0	0=missing;1=present
phase2	BI1	0=missing;1=present
phase3	BI2	0=missing;1=present
phase	phase1;phase2;phase3
code	PIN
from	TTM			von
to	TTM			bis
slot	from;to			Slot von/bis
slot1-3	slot;slot;slot			Slots 1 - 3
ehtype	UCH	0=not present;1=external heat;2=external water;3=external heat and water; 4=internal heat and water
ehmode	UCH	0=no backup;1=with backup;2=only backup
power	UCH		kW
energy	UIN		kWh
energy4	ULG		kWh
cntstarts	ULG
pumppow	UCH	0=0;1=1;2=2;3=3;4=4;5=5;6=6;7=off
pumpstate	UCH	0=ok;1=error;2=none
dcfstate	UCH	0=nosignal;1=ok;2=sync;3=valid
phaseok	UCH	0=error;7=ok
switchvalve	UCH	0=heat;1=water
hfrom	HDA:3			Ferienzeitraum von
hto	HDA:3			Ferienzeitraum bis
holiday	hfrom;hfrom;hto;hto			Ferienzeitraum 1 von; 2 von; 1 bis; 2 bis
party	UCH	0=no;1=HWC;247=yes